**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

**AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso*.

1. Woodmere Development Company, LTD.. (2. CN602463333) propone operar 4. Planta de tratamiento de aguas residuales número 583 del Distrito de Servicios Públicos Municipales del Condado de Harris. 5. RN111487617. 6. una. 7. instalación de tratamiento de aguas residuales para servir a HCMUD No. 583 8. Se ubicará 9. aproximadamente 0.8 millas al noroeste de la intersección de Grant Road y Telge Road 10. Cypress , Condado de 11. Harris. , Texas 12. 77429.

13. El nuevo permiso TPDES para una instalación que fluye a un promedio de 120,000 galones por día para descargar finalmente en Little Cypress Creek y luego en Cypress Creek.

Se espera que las descargas de la instalación contengan 14. Demanda bioquímica de oxígeno, 10 mg/L, Sólidos suspendidos totales, 15 mg/L, Nitrógeno amoniacal, 2 mg/L, Oxígeno disuelto, 4 mg/L. . 15. aguas residuales domésticas 16. será tratado por 17. *un proceso de nitrificación de una sola etapa, las aguas residuales pasarán a través de la detección, a la aireación, luego a la aclaración, después de este proceso, el efluente se desinfectará con cloro y se descargará finalmente a Little Cypress Creek, luego a Cypress Creek, el lodo por separado ingresará a los digestores y será transportado por un transportista con licencia.*